一、项目总体目标

本研究拟基于既有 TRNSYS 独栋住宅模型，开展以下两方面工作：

- 构建并评估一套基于物理信息机器学习（Physics-Informed Machine Learning, PIML）的空间采暖负荷与室内温度预测模型，预测时间步长为 30 min，预测时域为 24 h。

- 在此基础上，开发一个可用于热泵系统优化运行的快速仿真与控制平台，包括建筑–设备简化仿真环境（surrogate模型）、模型预测控制（MPC）器与 强化学习（RL）混合MPC-RL控制器，并在 TRNSYS 平台上开展闭环对比验证。

二、工作包 A：负荷与室温预测 PIML 模型

A1. 负荷与室温预测 PIML 模型开发

- 建立至少一套基于 PIML 的负荷与室温预测模型：

- 基于既有 TRNSYS 模型，由 PIML 模型开发方（乙方）提出数据需求规范，甲方按该规范运行 TRNSYS 并导出用于负荷与室温预测模型训练的数据集，主要包括：建筑物信息、30 min 时间步的代表性房间室内空气温度序列、空间采暖负荷序列、15 min 时间步的室外气象边界条件（如室外干球温度、湿度、大气压、太阳辐射等）、室内设定温度及运行模式标志、占用与内部得热相关日程或其代理变量等。

- 输入特征包括但不限于：天气特征、时间特征、占用/内部得热代理变量、室内设定温度、运行模式标志等。

- 输出指标包括：

- 30 min 尺度的室内空气温度（加权平均室温）

- 30 min 尺度的空间采暖负荷

- 预测任务为 24 h 超前多步预测（48 个时间步），可采用直接多步、递归多步或序列到序列（seq2seq）结构，但需在技术说明中明确所选方案及原因。

- 在模型结构或损失函数中引入物理信息（如能量守恒约束、温度变化趋势约束等，参考 [1] （有开源代码）及其他相关文献，如 [2]），以增强模型的物理一致性与外推能力。

- 训练、验证与测试集划分：

- 仅考虑供暖季数据（1–5 月及 10–12 月）。

- 采用严格时间顺序划分，禁止在全时段上打乱顺序后随机划分。

- 划分方案应保证测试集中至少包含：

- 1 个高负荷月份（如 1 月、2 月或 12 月中的至少 1 个整月）

- 1 个中高负荷月份（如 3 月、4 月或 11 月中的至少 1 个整月）

- 1 个低负荷月份（如 5 月或 10 月中的至少 1 个整月）

- 训练集、验证集与测试集的时间段划分（例如约 60%/20%/20%）需在方案中明确给出，并在后续所有分析中保持一致。

A2. 性能评估与目标指标

需对模型在空间采暖负荷与室温预测上的性能进行系统评价，具体包括：

- 30 min 尺度整段测试期指标：

- 决定系数 r²。

- 均方根误差（RMSE）。

- 平均绝对百分比误差（MAPE）。

对空间采暖负荷可仅在“基准负荷高于一定阈值”的时间步上计算 MAPE，以避免在极小负荷段比例误差放大，具体阈值可在实施阶段进一步约定。

- 月度聚合指标：

- 采暖负荷：按自然月对 30 min 负荷积分，得到每月总采暖能耗，在测试月份上计算月总能耗的 r²、RMSE 与 MAPE。

- 室内温度：可按自然月对室温取平均或计算月度平均误差，同样在测试月份上计算 r²、RMSE 与 MAPE。

- 要求同时分别报告各测试月份的 r²、RMSE、MAPE，以分析模型在不同负荷水平月份（高负荷、中高负荷、低负荷）下的表现。

- 建议/目标水平（可作为模型调优目标）：

- 室内温度（测试期 30 min 尺度）：

- r² 期望值 ≥ 0.90

- RMSE 期望值 ≤ 0.5 ℃

- 空间采暖负荷（测试期 30 min 尺度，在有明显负荷的时间段）：

  - r² 期望值 ≥ 0.90

  - MAPE 期望值 ≤ 7%

  - RMSE 期望不超过季节峰值 30 min 负荷的约 10%

- 月总采暖能耗（测试月份）：

- r² 期望值 ≥ 0.90

- MAPE 期望值 ≤ 5%

A3. 预测模块交付内容

- PIML 模型的训练与预测代码，含必要的环境配置说明。

- 技术报告，内容包括：

- 数据与输入特征说明。

- 模型结构与物理先验的设计方法。

- 训练、验证与测试划分方案。

- 模型性能评价结果（整体 + 分月），并对误差来源进行分析。

- 测试期完整预测序列数据文件，以便控制模块直接调用。

三、工作包 B：控制与优化平台搭建

B1. 建筑–设备简化仿真环境构建

目标是在不直接调用 TRNSYS 的前提下，构建一个基于灰盒 / PIML 模型的快速仿真环境，用于控制算法（MPC、RL、MPC–RL）的开发与训练。参考[3]的做法，将建筑热动态与设备行为（包括“空气源热泵 + 水罐 + PCM 水罐”及“PVT + 水源热泵 + 水罐 + PCM 水罐”两套供热系统）整合为统一的简化仿真环境。参考 CityLearn [4] （有开源代码 [5]）的接口风格，实现标准化的状态–动作–奖励框架。

主要工作内容如下：

- 在控制与优化平台搭建前，由控制平台开发方（乙方）提出数据需求规范与变量清单，甲方基于既有 TRNSYS 模型按该规范生成用于控制训练的数据集，包括：

- 在若干代表性控制策略下运行 TRNSYS，例如：

- 现有 Direct / Indirect / Ind-Comb / Dir-Comb 基准策略

- 简单夜间预热 / 恒温策略

- 输出时间序列数据：

- 室内温度与空间采暖负荷。

- 热泵功率及 COP

- 水罐与 PCM 水罐温度或可近似表征 SoC 的关键变量

- 运行模式标志、供水温设定等控制信号

- 在负荷/室温 PIML 模型基础上，构建系统级简化仿真模型：

- 描述在给定上一时刻状态（室温、各储热单元 SoC 等）、控制动作、天气与电价的条件下，预测下一时刻室温、空间采暖负荷、热泵用电功率及各储热单元 SoC 的变化

- 模型形式可参考现有关于 chiller plant、BTES、PVT 及混合 PCM 储热系统灰盒 / PIML 建模方法的研究工作，基于 TRNSYS 输出数据，为本项目的空气源热泵、PVT 、水源热泵、水罐与 PCM 水罐分别构建控制导向的灰盒 / 物理约束神经网络模型

- 模型精度以与 TRNSYS 在典型月份回放时的 RMSE、MAPE 等指标为准，要求与 A 部分指标水平一致或略放宽

- 将上述简化仿真模型封装为类似 CityLearn 的控制环境：

- 提供 reset()、step(action) 等标准接口。

- 状态向量包括：时间信息、天气预报片段、电价片段、建筑负荷预测（可调用工作包 A 的模型）、当前室温、各储能单元 SoC、当前运行模式等。

- 动作向量包括：

- 供水温设定或等效热泵出力

- 运行模式切换（Direct / Indirect / Ind-Comb / Dir-Comb）

- 各水罐/PCM 储罐的充放热开关与功率分配比例

- 奖励函数接口由 B2/B3 中的控制策略设计部分具体定义。

预期交付与评价标准：

- 一套可在 Python 中直接调用的“建筑–系统简化仿真环境”代码，接口设计参考 CityLearn 风格。

- 在典型月份的回放试验中，比较简化仿真环境与 TRNSYS 在关键系统量上的偏差，包括热泵耗电功率及日/月累计电耗、向采暖系统提供的日/月供热量、各水罐及 PCM 储罐的储热–释热能量与 SoC 演化等，要求上述量的日累计和月累计误差处于可接受范围（如日电耗、日供热量 MAPE 约 5%–10%，月累计电耗和供热量 MAPE 约 5% 左右），并给出相应对比报告。

- 示例脚本至少展示在该环境中随机策略和规则策略的运行效果与基本 KPI。

B2. MPC 控制器设计与实现

主要工作内容：

- 确定 MPC 控制问题：

- 控制周期为 30 min

- 预测时域为 24–48 h

- 决策变量包括：热泵供水温 / 出力、运行模式切换信号、各水罐/PCM 储罐的充放热功率

- 约束条件包括：室温上下限、设备功率与启停约束、水罐/PCM SoC 与充放功率约束等

- 构建基于简化仿真环境的 MPC 优化问题：

- 目标函数至少包括：电费成本、室温偏差惩罚、峰值功率惩罚、设备频繁启停惩罚等项，并增加反映蓄热单元（尤其是 PCM 储罐）利用程度的指标，例如鼓励夜间储热在峰时段被充分释放、抑制长期处于闲置状态的工况。

- 根据简化仿真模型形式采用线性、二次或非线性规划求解器，并在技术说明中说明选择理由。

- 实现至少两种可运行的 MPC 控制策略：

- 版本 1：以运行成本最小为主，将室温舒适约束作为硬约束。

- 版本 2：多目标权重可调版本，用于研究“成本–舒适–峰值功率”之间的权衡关系。

- 在简化仿真环境中开展对比试验：

- 规则控制（Direct / Indirect / Ind-Comb / Dir-Comb）与 MPC 的对比。

- 不同电价场景（如 Single-Rate 与 Economy 7）以及不同代表性时段（如高负荷月份、中高负荷月份和低负荷月份）下，比较 MPC 控制性能的变化。

预期交付与评价标准：

- 可与简化仿真环境无缝对接的 MPC 控制器代码。

- 对至少一个完整采暖季或代表性月份给出规则控制与 MPC 控制的对比结果，包括总电费、峰值功率、室温舒适度（超限时长等指标）以及 TES/PCM 储罐利用率等指标。

- 预期目标为：在存在明显峰谷价差的电价场景下，MPC 相较于规则控制实现显著的成本降低与峰值削减，同时室温舒适度不恶化。PCM 储罐利用率明显提高，即储热–释热过程更充分（例如白天释放的热量占前一晚储热的比例显著提升，具体评价指标和阈值可在实施阶段进一步细化）。

B3. RL 与 MPC–RL 控制器

主要工作内容：

- 在简化仿真环境基础上定义强化学习问题：

- 状态与动作空间与 B1 保持一致。

- 奖励函数综合考虑电费、室温偏差、峰值功率、储能利用率（TES 利用率）与设备启停等因素。

- 实现至少一种连续动作空间的 RL 算法：

- 建议采用较为成熟稳定的算法，如 PPO、SAC 等。

- 在训练过程中记录学习曲线和性能收敛情况。

- 实现至少一种 MPC–RL 混合控制策略（可根据实现难度适当简化）：

- 例如由 MPC 提供参考轨迹，RL 学习对参考轨迹的偏移。

- 或由 RL 负责高层策略（模式切换与预热策略），MPC 负责底层连续控制。

- 在简化仿真环境中开展对比试验：

比较规则控制、MPC 控制以及 RL/MPC–RL 控制在不同代表性时段、电价场景下的性能与稳健性。

预期交付与评价标准：

- RL 与 MPC–RL 控制策略的训练与推理代码。

- 训练日志、学习曲线以及策略评估报告。

- 至少有一种 RL 或 MPC–RL 策略在简化仿真环境中实现与 MPC 相当或更优的综合性能，并显著优于规则控制，在电费、舒适度、峰值功率与 TES 利用率等指标上给出具体对比结果。

B4. TRNSYS 闭环验证

本阶段在控制平台开发方（乙方）提供的控制策略与接口基础上，由甲方在其本地 TRNSYS 环境中完成闭环验证，控制平台开发方（乙方）提供必要的技术支持与策略调整建议。

主要工作内容：

- 控制策略与接口交接

由控制平台开发方（乙方）提供：

- 已选定的代表性控制策略实现，包括规则控制、MPC 控制以及最佳 RL/MPC–RL 控制策略的离线或在线实现形式（如脚本、配置文件、预计算控制序列等）。

- 与 TRNSYS 对接的技术说明文档，明确控制量、时间步长、输入输出变量格式，以及可选的对接方式（如通过外部文件、接口组件或 Python–TRNSYS 接口等）。

- 必要的示例文件或简化示例工程，用于说明控制信号如何嵌入 TRNSYS 计算流程。

- 甲方在 TRNSYS 中完成闭环仿真

在控制平台开发方（乙方）提供的说明和示例基础上，由甲方将控制策略接入既有 TRNSYS 工程，并在本地完成闭环仿真，包括但不限于：

- 至少一个完整采暖季的运行工况

- 若干极端天气或高电价日的代表性场景

- 数据导出与初步分析

基于从 TRNSYS 中导出相关时间序列与汇总结果（如室温、热泵功率、电耗、TES/PCM 状态、电价信号等）计算关键评价指标（采暖季总电费、峰值功率、SPF/COP、室温舒适度指标、TES/PCM 利用率、控制稳定性等），对比规则控制、MPC 与 RL/MPC–RL 控制的表现，形成初步分析结果与图表。

4. 效果评估与迭代优化

1) 甲方结合 TRNSYS 仿真结果及自身需求，对优化控制效果进行评估，如在成本、舒适度、峰值功率或 PCM 利用率等方面存在不满足预期的情况，应提出具体问题与关注的工况区间。

2) 控制平台开发方（乙方）根据反馈，对控制策略或参数配置进行诊断与调整，提出一轮或若干轮改进方案，并说明预期改进方向。

3) 甲方可依据调整后的策略再次在 TRNSYS 中进行选定工况的补充仿真，直至主要评价指标达到事先约定的可接受范围，或经双方分析明确现阶段难以进一步提升的原因。

交付与评价标准：

1. 控制平台开发方（乙方）提供完整的控制策略与 TRNSYS 接口说明文档，以及至少一套可直接用于接入的示例文件（如示例工程或输入文件模板）。

2. 完成至少一个采暖季尺度的 TRNSYS 闭环对比仿真，得到规则控制、MPC 控制与 RL/MPC–RL 控制的关键指标对比结果。

3. 提交 TRNSYS 闭环验证技术报告，系统说明简化仿真环境与 TRNSYS 仿真结果的一致性，以及优化控制在 TRNSYS 中带来的实际收益，并记录针对反馈所进行的至少一轮控制策略调整与验证过程。

四、总体交付物清单

- 荷与室温预测模块

- 基于 PIML 的负荷与室温预测模型代码及训练好的模型权重（含必要的环境配置说明）。

- 预测性能技术报告，内容包括：数据与特征说明、训练/验证/测试划分方案、整体与分月的 r²、RMSE、MAPE 等指标表格与图形、误差来源分析。

- 测试期完整预测序列数据文件（包含 30 min 尺度的预测室温与空间采暖负荷），以便后续控制模块直接调用。

- 建筑–系统简化仿真平台

- 基于 TRNSYS 数据训练得到的建筑–设备简化仿真模型代码与参数，包括热泵、电耗、供热量及水罐/PCM 储罐状态（SoC、储热/释热量）等关键子模块。

- 类 CityLearn 风格的 Python 控制环境封装，实现 reset/step 等接口，并明确状态与动作空间定义，可直接用于 MPC 与 RL 训练与测试。

- 验证示例脚本与性能评估报告，包括简化仿真环境与 TRNSYS 在典型月份的回放对比结果，重点给出热泵日电耗、日供热量、各储热单元储热–释热能量及 SoC 演化等指标的日/月累计误差分析。

- MPC 控制模块

- MPC 求解器与控制逻辑代码（含参数配置文件），可与建筑–系统简化仿真环境无缝对接。

- 在简化仿真环境下开展的对比实验脚本与结果报告，系统比较规则控制与 MPC 控制在不同电价场景及代表性月份的总电费、峰值功率、室温舒适度指标以及 TES/PCM 储罐利用率等关键指标。

- RL / MPC–RL 控制模块

- 强化学习与 MPC–RL 混合控制算法代码（包括训练与在线推理实现），可直接调用简化仿真环境。

- 训练日志与学习曲线（如累计回报、成本、舒适度、峰值功率等随训练轮次的变化），以及策略评估报告，比较规则控制、MPC 控制与 RL/MPC–RL 控制在不同场景下的综合性能与鲁棒性。

- TRNSYS 闭环验证

- 接入外部控制策略的 TRNSYS 接口脚本示例或配置说明（包括控制量、时间步长、输入输出变量格式及对接流程），用于指导在本地 TRNSYS 工程中接入控制策略。

- TRNSYS 闭环仿真对比报告，包含规则控制、MPC 控制与 RL/MPC–RL 控制在至少一个完整采暖季及若干代表性工况下的总电费、峰值功率、SPF/COP、室温舒适度指标、TES/PCM 储罐利用率及控制稳定性等指标的系统对比。

- 综合总结文档

- 对整个工作从数据准备、PIML 建模、建筑–系统简化仿真环境构建、MPC 与 RL/MPC–RL 控制策略设计到 TRNSYS 闭环验证全过程的技术说明与方法总结。

- 对平台可扩展性（如扩展至不同建筑类型、不同热泵与储热配置）、当前局限性以及后续研究工作或工程化应用的潜在方向进行简要分析与讨论。

五、参考文献

[1]	Z. Jiang and B. Dong, “Modularized neural network incorporating physical priors for future building energy modeling,” Patterns, vol. 5, no. 8, p. 101029, Aug. 2024, doi: 10.1016/j.patter.2024.101029.

[2]	S. Semeraro, F. Vecchi, R. Stasi, and U. Berardi, “Physics-Informed Neural Networks for predicting indoor temperature and cooling demand in historic buildings,” Journal of Building Engineering, vol. 115, p. 114392, Dec. 2025, doi: 10.1016/J.JOBE.2025.114392.

[3]	Z. Jiang, X. Wang, and B. Dong, “Physics-informed modularized neural network for advanced building control by deep reinforcement learning,” Advances in Applied Energy, vol. 19, p. 100237, Sep. 2025, doi: 10.1016/J.ADAPEN.2025.100237.

[4]	K. Nweye et al., “CityLearn v2: energy-flexible, resilient, occupant-centric, and carbon-aware management of grid-interactive communities,” J Build Perform Simul, vol. 2025, no. 1, pp. 17–38, Jan. 2025, doi: 10.1080/19401493.2024.2418813.

[5]	“CityLearn — CityLearn 2.5.0 documentation.” Accessed: Nov. 20, 2025. [Online]. Available: https://www.citylearn.net/index.html